山东省国家重点监控企业

环境信息公开年度报告

2025  年

企业名称： 日照阳光热电有限公司

统一社会信用代码：9137110074659997XT

编制日期：2026年   2 月   5 日

承诺书

我单位已了解《排污许可证管理暂行办法》及其他相关文件规定，知晓本单位的责任、权力和义务。我单位对所提供的环境公开信息的真实性和合法性承担法律责任。我单位将严格按照排污许可证的规定排放污染物、规范运行管理、运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开信息。我单位一旦发现排放行为与排污许可证规定不符，将立即采取措施改正并报告环境保护主管部门。我单位将配合环境保护主管部门监管和社会公众监督，如有违法违规行为，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

法定代表人（实际负责人）：刘晖

环保负责人（总经理）： 左强田

一、企业简介

日照阳光热电有限公司成立于2003年2月，现注册资本金为1亿元人民币，是一家集供热、发电、粉煤灰综合利用为一体的股份合作制企业。公司下设生技部、安监部、企管部、财审部、营销部、办公室，现有职工230人。公司占地面积98193.6平方米，2012年9月经过股改，成立新的阳光热电有限公司。

公司现有2台260t/h高温高压循环流化床锅炉、2台30MW高温高压背压机组，设备运行工况正常、各项指标均满足环保超低排放要求。目前锅炉产汽能力520t/h，可实现对外供汽460t/h，年发电量3亿千瓦时。公司承担着邦基三维、中纺粮油、中粮油脂、青岛啤酒等企业工业供汽任务，属于日照经济技术开发区基础设施配套服务企业。

二、污染物排放情况

1、废水：包括生产废水和生活废水。生产废水主要是锅炉烟气湿法脱硫系统产生的废水以及生活废水一并经厂内污水处理站处理后排入城市污水管网，一般排放口1个（编号DW002），排放标准执《污水综合排放标准》（GB/8798-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及日照市城投环境第二污水处理厂接纳标准。雨水排放口1个（DW003）。

2、废气：主要来源于锅炉燃烧产生的工业废气。锅炉采用烟煤作为燃料，燃烧后由烟气治理设施处理后经150m高排气筒（编号DA001）外排。排放标准执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）表2大气污染物排放浓度的限值要求（颗粒物5毫克/立方米，二氧化硫35毫克/立方米，氮氧化物50毫克/立方米）。

三、建设项目环境影响评价及其他环境行政许可情况公开

2001年11月9日，山东省环保局办公室对公司一期工程3*75T/h循环流化床锅炉+2*15MW发电机组建设项目环境影响报告表进行了批复（批复文号：鲁环发[2001]522号），2013年9月5日，山东省环保厅办公室对公司一期工程建设项目进行验收（许可文号：鲁环验[2013]220号）。

2013年11月21日，日照市环保局开发区分局对公司新增2*260T/h循环流化床锅炉扩建项目环境影响报告表进行了批复（批复文号：日开环发[2013]28号）；2015年5月7日，区环保局对该项目竣工环境保护验收审批文件进行验收（许可文号：日开环验[2015]1号）。

2016年3月1日，日照市环保局开发区分局对公司2*3MW+1*6MW热电机组扩建项目环境影响报告表进行了备案（备案文号：日开环函[2016]10号）。

2016年10月8日，日照市环保局开发区分局对公司超低排放改造项目环境影响报告表进行了批复（批复文号：日开环表[2016]26号）；该项目后期进行了变更，重新制定了新的环境影响报告表。2017年7月3日，日照市环保局开发区分局对变动后的公司超低排放改造项目环境影响报告表进行了批复（批复文号：日开环表[2017]34号），本项目已于2017年底建成投运，并进行了环保验收监测，于2018年3月15日组织召开了竣工环保验收会议， 于2018年4月25日取得竣工环保验收批复（批复文号：日开环验[2018]9号）。

- 四、污染物产生、治理、排放信息

- 全年总燃煤量216989 吨，废气排放量22.7亿立方米，排放二氧化硫17.8吨，氮氧化物63.2吨，烟尘2.4吨至大气；废水排放量26.3万吨，排放至银川路城市污水管网，最终经日照城投环境第二污水处理厂进一步处理后排放入河

- 公司全年正常生产天数是354天，月度自行监测次数12次

- 自行监测信息详见自行监测报告，危固废信息详见一般固废、危废排放信息表

- 3、年度主要污染物排放信息详见废气自动监测信息平台附表

- 五、碳排放信息

- 依据温室气体排放核算与技术规范，公司在2025年度经初步估算的温室气体排放总量是41万吨。

六、突发环境事件应急预案

我公司编制了《突发环境事件应急预案》，并已在日照市环境保护局日照经济技术开发区分局备案（备案号：371102-2024-028-M），公司针对突发环境事件定期进行应急演练。

公司年内无突发环境事件发生。

- 七、生态违法环境信息

- 本年度公司未受到上级主管部门的生态环境行政处罚。

- 强制性清洁生产审核信息

- 2025年04月环保局组织对本企业开展强制性清洁生产评估与验收，清洁生产水平为II级（国内清洁先进水平）

- 九、我公司已分别在“国家排污许可信息发布系统”等政府网站以及企业网站及时发布或更新环境信息，欢迎查询监督

- 十、附表部分

- 公司排放设施及治理设施

| - 排放设施 | - 治理设施及效率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4-5号锅炉 | - 脱硝 | - 除尘 | - 脱硫 | - 除尘 | - 根据烟气流向布局 |
|  | - SNCR+SCR | - 布袋 | - 湿法 | - 湿电 |  |
|  | - 87.5% | - 99% | - 99.5% | - 90% |  |

# （企业）自行监测年度报告

| 监测项目 监测内容 |  | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | NOX | 排放口 | 354 | 354 | 354 | 在线连续 | / | 无 |
|  | SO2 | 排放口 | 354 | 354 | 354 | 在线连续 | / | 无 |
|  | 烟尘 | 排放口 | 354 | 354 | 354 | 在线连续 | / | 无 |
|  | 格林曼黑度 | 排放口 | 354 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
|  | 汞及其化合物 | 排放口 | 354 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
|  | 流量 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | pH值 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 硫化物 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 挥发酚 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 氨氮（NH3-N） | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 溶解性总固体 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 氟化物（以F-计） | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总磷（以P计） | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 化学需氧量 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 石油类 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 悬浮物 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 流量 | 脱硫废水排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | pH值 | 脱硫废水排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总镉 | 脱硫废水排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总铅 | 脱硫废水排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总砷 | 脱硫废水排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总汞 | 脱硫废水排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 噪 声 | 厂界 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
|  | 颗粒物 | 厂界 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
|  | 非甲烷总烃 | 厂界 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
|  | 颗粒物 | 输煤转运站（碎煤机、煤廊） | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 |
|  | 颗粒物 | 灰库 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 |
|  | 颗粒物 | 储煤棚 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 颗粒物 | 渣仓 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 监测方案的 调整变化情况 |  | 委托山东智方检测服务有限公司开展自行监测 |  |  |  |  |  |  |
| 全年废水、废气 污染物排放量 |  | 全年废水排放量26.3万吨，废气排放量22.7亿立方米，排放二氧化硫17.8吨，氮氧化物63.2吨，烟尘2.4吨至大气；废水排放至银川路城市污水管网，最终经日照城投环境第二污水处理厂进一步处理后排放入河 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物的类型、 产生数量，处置方式 数量以及去向 |  | 一般工业固废：①锅炉粉煤灰产生量32502.68吨；炉渣18484.44吨，脱硫石膏11429.7吨；处置方式及去向：建材综合利用，委托由日照优纳商贸有限公司及日照营利贸易有限公司等运至水泥建材企业进行综合利用。 |  |  |  |  |  |  |
| 按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 |  | 公司委托山东智方检测服务有限公司按自行方案进行检测，监测期内周边环境质量监测均合格 |  |  |  |  |  |  |

一般固废综合利用量信息明细表

| 2025年度 | 综合利用量（吨） |  |  | 用量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 粉煤灰 | 炉渣 | 脱硫石膏 | 糖泥 |
| 合计 | 32502.68 | 18484.44 | 11429.7 | 8591.57 |

危废处置信息明细表

| 危险废物信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．类别代码 |  |  |  | 2．产生量（吨） |  | 3．产生源 |  |  |  |
|  | HW08(900-214-08)废矿物油 |  |  | 0.643 |  | 机械设备 |  |  |  |
|  | HW50(772-007-50)废催化剂 |  |  | 0 |  | 脱硝设备 |  |  |  |
|  | HW08(900-249-08)废油桶 |  |  | 0.04 |  | 机械设备 |  |  |  |
|  | HW49(900-047-49)废液 |  |  | 0 |  | 烟气在线监测设备 |  |  |  |
| 4．单位内部设施处置利用贮存量（吨） |  |  |  | 4.1类别代码 |  | 4.2综合利用 |  | 4.3处置 | 4.4贮存 |
|  |  |  |  |  | HW08(900-219-08)废矿物油 | 0 |  | 0.643 | 0 |
|  |  |  |  |  | HW50(772-007-50)废催化剂 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | HW08(900-249-08)废油桶 | 0 |  | 0.04 | 0 |
|  |  |  |  |  | HW49(900-047-49)废液 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5．提供或委托外单位处置利用情况 |  | 单位名称 |  |  |  | 许可证号 | 类别代码 | 数量（吨） | 联系人及电话 |
|  |  |  | 日照凯润再生资源利用有限公司 |  |  | 日照危证临005号 | HW08(900-219-08) | 0.643 | 张广忠13666332065 |
|  |  |  | 日照凯润再生资源利用有限公司 |  |  | 日照危证临005号 | HW08(900-249-08) | 0.04 | 张广忠13666332065 |

| 烟气在线历史数据_日照阳光热电有限公司1-5号机组_2025-01-01至2025-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 二氧化硫(mg/M3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/M3) |  |  |  | 颗粒物(mg/M3) |  |  |  | 氧气(%) | 流量(m3) |
|  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) |  |  |
| 2025-01-01 | 7.37 | 8.97 | 35 | 0.0458 | 33 | 39.5 | 50 | 0.205 | 0.429 | 0.543 | 5 | 0.00267 | 8.36 | 6238715 |
| 2025-01-02 | 6.63 | 7.95 | 35 | 0.0414 | 32.7 | 39.1 | 50 | 0.204 | 0.421 | 0.505 | 5 | 0.00263 | 8.48 | 6256890 |
| 2025-01-03 | 5.77 | 6.92 | 35 | 0.0362 | 32.8 | 39.3 | 50 | 0.206 | 0.372 | 0.446 | 5 | 0.00236 | 8.5 | 6309482 |
| 2025-01-04 | 6.72 | 7.86 | 35 | 0.0462 | 33.5 | 39.2 | 50 | 0.228 | 0.406 | 0.476 | 5 | 0.00274 | 8.21 | 6796733 |
| 2025-01-05 | 7.46 | 8.77 | 35 | 0.0495 | 33 | 38.8 | 50 | 0.22 | 0.447 | 0.534 | 5 | 0.00298 | 8.17 | 6650723 |
| 2025-01-06 | 6.74 | 8.1 | 35 | 0.0432 | 31.6 | 37.8 | 50 | 0.203 | 0.438 | 0.528 | 5 | 0.00282 | 8.43 | 6437727 |
| 2025-01-07 | 6.6 | 7.91 | 35 | 0.0434 | 32.9 | 39 | 50 | 0.213 | 0.442 | 0.532 | 5 | 0.00305 | 8.3 | 6154695 |
| 2025-01-08 | 6.08 | 7.2 | 35 | 0.0407 | 32.6 | 38.5 | 50 | 0.218 | 0.39 | 0.464 | 5 | 0.0026 | 8.31 | 6704411 |
| 2025-01-09 | 5.44 | 6.49 | 35 | 0.0359 | 32.5 | 38.9 | 50 | 0.215 | 0.266 | 0.319 | 5 | 0.00176 | 8.45 | 6619335 |
| 2025-01-10 | 5.16 | 6.17 | 35 | 0.0325 | 32.2 | 38.5 | 50 | 0.203 | 0.322 | 0.385 | 5 | 0.00204 | 8.46 | 6322573 |
| 2025-01-11 | 6.43 | 7.85 | 35 | 0.0421 | 33.2 | 39.1 | 50 | 0.22 | 0.39 | 0.513 | 5 | 0.00255 | 8.3 | 6552501 |
| 2025-01-12 | 6.25 | 7.29 | 35 | 0.042 | 33.7 | 39.3 | 50 | 0.227 | 0.505 | 0.591 | 5 | 0.0034 | 8.15 | 6739592 |
| 2025-01-13 | 7.47 | 9.34 | 35 | 0.0495 | 33.4 | 38.6 | 50 | 0.223 | 0.635 | 0.735 | 5 | 0.00436 | 8.05 | 6633725 |
| 2025-01-14 | 7.28 | 8.5 | 35 | 0.0484 | 33.5 | 39 | 50 | 0.222 | 0.643 | 0.758 | 5 | 0.00433 | 8.09 | 6313268 |
| 2025-01-15 | 5.51 | 6.39 | 35 | 0.0367 | 33.1 | 38.3 | 50 | 0.22 | 0.498 | 0.578 | 5 | 0.00333 | 8.06 | 6680329 |
| 2025-01-16 | 5.52 | 6.42 | 35 | 0.0351 | 33.6 | 38.8 | 50 | 0.214 | 0.601 | 0.712 | 5 | 0.00385 | 7.9 | 6399423 |
| 2025-01-17 | 6.38 | 7.25 | 35 | 0.0418 | 34.1 | 38.7 | 50 | 0.223 | 0.63 | 0.718 | 5 | 0.00414 | 7.81 | 6546152 |
| 2025-01-18 | 6.76 | 7.63 | 35 | 0.0439 | 34.6 | 39 | 50 | 0.225 | 0.834 | 0.948 | 5 | 0.00545 | 7.7 | 6517674 |
| 2025-01-19 | 6.5 | 7.33 | 35 | 0.0418 | 34.6 | 38.9 | 50 | 0.223 | 0.993 | 1.15 | 5 | 0.00638 | 7.64 | 6438634 |
| 2025-01-20 | 6.45 | 7.31 | 35 | 0.0419 | 33.9 | 38.5 | 50 | 0.22 | 0.903 | 1.03 | 5 | 0.00588 | 7.78 | 6521410 |
| 2025-01-21 | 6.71 | 7.73 | 35 | 0.0447 | 33.3 | 38.1 | 50 | 0.219 | 1.12 | 1.32 | 5 | 0.0074 | 7.9 | 6640740 |
| 2025-01-22 | 6.69 | 7.78 | 35 | 0.0417 | 31.9 | 37.2 | 50 | 0.199 | 1.02 | 1.19 | 5 | 0.00641 | 8.12 | 6226556 |
| 2025-01-23 | 6.02 | 7.07 | 35 | 0.0352 | 32.5 | 38.1 | 50 | 0.19 | 0.895 | 1.05 | 5 | 0.00525 | 8.24 | 5869347 |
| 2025-01-24 | 5.6 | 6.71 | 35 | 0.0325 | 31.2 | 37.4 | 50 | 0.181 | 0.822 | 0.988 | 5 | 0.0048 | 8.5 | 5843619 |
| 2025-01-25 | 5.67 | 7.34 | 35 | 0.0141 | 27.2 | 34.4 | 50 | 0.0695 | 0.681 | 0.882 | 5 | 0.00173 | 9.29 | 2471062 |
| 2025-01-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2025-01-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2025-01-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2025-01-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2025-01-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2025-01-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2025-02-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2025-02-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2025-02-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2025-02-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2025-02-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2025-02-06 | 0.663 | 1.02 | 35 | 0.00182 | 25.4 | 42 | 50 | 0.0593 | 1.32 | 2.21 | 5 | 0.00329 | 10.7 | 2815665 |
| 2025-02-07 | 1.62 | 1.94 | 35 | 0.00989 | 27.8 | 33.7 | 50 | 0.164 | 0.384 | 0.466 | 5 | 0.00229 | 8.68 | 5879132 |
| 2025-02-08 | 4.2 | 4.8 | 35 | 0.0357 | 31.4 | 37.1 | 50 | 0.214 | 0.763 | 0.901 | 5 | 0.00649 | 8.34 | 6308685 |
| 2025-02-09 | 6.53 | 7.56 | 35 | 0.105 | 32.5 | 37.6 | 50 | 0.342 | 1.41 | 1.64 | 5 | 0.0195 | 8.04 | 5933750 |
| 2025-02-10 | 6.24 | 7.26 | 35 | 0.0393 | 31.3 | 36.5 | 50 | 0.197 | 1.43 | 1.66 | 5 | 0.00902 | 8.1 | 6307286 |
| 2025-02-11 | 8.41 | 9.78 | 35 | 0.0547 | 31.1 | 36.2 | 50 | 0.201 | 1.5 | 1.74 | 5 | 0.00973 | 8.09 | 6471472 |
| 2025-02-12 | 7.13 | 8.55 | 35 | 0.0445 | 30.2 | 36.2 | 50 | 0.189 | 1.53 | 1.83 | 5 | 0.00962 | 8.49 | 6268865 |
| 2025-02-13 | 7.27 | 8.86 | 35 | 0.0518 | 31.5 | 38.3 | 50 | 0.216 | 1.78 | 2.17 | 5 | 0.0123 | 8.67 | 6358921 |
| 2025-02-14 | 7.9 | 9.48 | 35 | 0.055 | 32.2 | 38.7 | 50 | 0.223 | 1.85 | 2.22 | 5 | 0.0128 | 8.51 | 6920262 |
| 2025-02-15 | 10.1 | 12.3 | 35 | 0.0721 | 31.3 | 38.2 | 50 | 0.224 | 1.83 | 2.25 | 5 | 0.0132 | 8.72 | 7183736 |
| 2025-02-16 | 8.74 | 10.9 | 35 | 0.0642 | 30.3 | 38 | 50 | 0.223 | 1.62 | 2.04 | 5 | 0.012 | 9.04 | 7382970 |
| 2025-02-17 | 11.1 | 14 | 35 | 0.0816 | 30.8 | 38.7 | 50 | 0.226 | 1.5 | 1.9 | 5 | 0.0111 | 9.07 | 7396565 |
| 2025-02-18 | 11.7 | 15.3 | 35 | 0.0908 | 29.4 | 37.9 | 50 | 0.227 | 1.43 | 1.87 | 5 | 0.0112 | 9.39 | 7756952 |
| 2025-02-19 | 8.75 | 11.3 | 35 | 0.0747 | 30.5 | 39.4 | 50 | 0.252 | 1.17 | 1.53 | 5 | 0.0108 | 9.4 | 6696256 |
| 2025-02-20 | 8.41 | 10.5 | 35 | 0.0597 | 30.4 | 38 | 50 | 0.216 | 1.12 | 1.4 | 5 | 0.00803 | 9 | 7115277 |
| 2025-02-21 | 7.59 | 9.27 | 35 | 0.0559 | 31.2 | 38.2 | 50 | 0.23 | 1.19 | 1.46 | 5 | 0.00885 | 8.72 | 7398655 |
| 2025-02-22 | 6.97 | 8.54 | 35 | 0.0508 | 31.9 | 39.1 | 50 | 0.233 | 1.02 | 1.25 | 5 | 0.00747 | 8.74 | 7334052 |
| 2025-02-23 | 6.59 | 8.06 | 35 | 0.047 | 27.5 | 33.6 | 50 | 0.196 | 1.02 | 1.25 | 5 | 0.00728 | 8.74 | 7156303 |
| 2025-02-24 | 7.49 | 9.62 | 35 | 0.0443 | 27.7 | 35.5 | 50 | 0.164 | 0.791 | 1.02 | 5 | 0.0047 | 9.33 | 5928800 |
| 2025-02-25 | 7.78 | 9.82 | 35 | 0.0434 | 29.6 | 37.4 | 50 | 0.165 | 1.09 | 1.37 | 5 | 0.00608 | 9.11 | 5600597 |
| 2025-02-26 | 7.91 | 9.92 | 35 | 0.055 | 30.5 | 38.3 | 50 | 0.202 | 1.12 | 1.4 | 5 | 0.00819 | 9.05 | 5803187 |
| 2025-02-27 | 6.9 | 8.56 | 35 | 0.0419 | 30.4 | 37.7 | 50 | 0.185 | 1.3 | 1.61 | 5 | 0.00797 | 8.91 | 6114254 |
| 2025-02-28 | 5.58 | 6.94 | 35 | 0.0317 | 31 | 38.6 | 50 | 0.177 | 1.13 | 1.41 | 5 | 0.0065 | 8.95 | 5718410 |
| 2025-03-01 | 4.71 | 5.79 | 35 | 0.0263 | 30.6 | 37.6 | 50 | 0.171 | 1.59 | 1.96 | 5 | 0.00875 | 8.8 | 5570183 |
| 2025-03-02 | 4.46 | 5.46 | 35 | 0.0255 | 32 | 39.2 | 50 | 0.183 | 1.42 | 1.73 | 5 | 0.00817 | 8.75 | 5734846 |
| 2025-03-03 | 4.06 | 5.05 | 35 | 0.0229 | 31.3 | 38.9 | 50 | 0.176 | 0.682 | 0.848 | 5 | 0.00386 | 8.93 | 5653634 |
| 2025-03-04 | 4.96 | 6.13 | 35 | 0.0325 | 31.5 | 38.9 | 50 | 0.187 | 0.731 | 0.902 | 5 | 0.00497 | 8.84 | 5694824 |
| 2025-03-05 | 5.19 | 6.58 | 35 | 0.0297 | 30.7 | 38.9 | 50 | 0.175 | 0.7 | 0.889 | 5 | 0.004 | 9.12 | 5732240 |
| 2025-03-06 | 4.77 | 6.09 | 35 | 0.0281 | 30.7 | 39.2 | 50 | 0.18 | 0.673 | 0.859 | 5 | 0.00397 | 9.25 | 5899730 |
| 2025-03-07 | 4.86 | 6.19 | 35 | 0.0296 | 30.5 | 38.8 | 50 | 0.186 | 0.63 | 0.802 | 5 | 0.00387 | 9.22 | 6119694 |
| 2025-03-08 | 4.84 | 6.16 | 35 | 0.0278 | 31.1 | 39.7 | 50 | 0.18 | 0.694 | 0.884 | 5 | 0.00401 | 9.22 | 5758439 |
| 2025-03-09 | 5.15 | 6.54 | 35 | 0.0301 | 28 | 35.6 | 50 | 0.163 | 0.704 | 0.895 | 5 | 0.00413 | 9.19 | 5847811 |
| 2025-03-10 | 5.08 | 6.35 | 35 | 0.0292 | 25.9 | 32.4 | 50 | 0.15 | 0.755 | 0.943 | 5 | 0.00441 | 9.01 | 5781552 |
| 2025-03-11 | 4.5 | 5.62 | 35 | 0.0308 | 25.7 | 32.1 | 50 | 0.163 | 0.82 | 1.02 | 5 | 0.00566 | 8.98 | 5958254 |
| 2025-03-12 | 2.89 | 3.6 | 35 | 0.017 | 29.3 | 36.5 | 50 | 0.173 | 0.845 | 1.05 | 5 | 0.00502 | 8.95 | 5927582 |
| 2025-03-13 | 2.54 | 3.24 | 35 | 0.0148 | 30.8 | 39.2 | 50 | 0.179 | 0.713 | 0.91 | 5 | 0.00418 | 9.24 | 5852028 |
| 2025-03-14 | 2.62 | 3.44 | 35 | 0.0134 | 28.3 | 37.1 | 50 | 0.145 | 0.506 | 0.665 | 5 | 0.00261 | 9.57 | 5131003 |
| 2025-03-15 | 2.5 | 3.28 | 35 | 0.0135 | 28.2 | 36.9 | 50 | 0.153 | 0.501 | 0.657 | 5 | 0.00269 | 9.56 | 5423370 |
| 2025-03-16 | 1.99 | 2.61 | 35 | 0.00965 | 27.2 | 35.5 | 50 | 0.134 | 0.406 | 0.53 | 5 | 0.00202 | 9.51 | 4916601 |
| 2025-03-17 | 2.04 | 2.73 | 35 | 0.0102 | 24.9 | 33.3 | 50 | 0.122 | 0.411 | 0.546 | 5 | 0.00206 | 9.75 | 4944644 |
| 2025-03-18 | 1.97 | 2.74 | 35 | 0.0147 | 24.8 | 34.7 | 50 | 0.132 | 0.326 | 0.455 | 5 | 0.00254 | 10.3 | 4895777 |
| 2025-03-19 | 1.63 | 2.38 | 35 | 0.00794 | 26.1 | 38.2 | 50 | 0.128 | 0.267 | 0.39 | 5 | 0.00131 | 10.7 | 4882531 |
| 2025-03-20 | 3.23 | 5.1 | 35 | 0.0179 | 30 | 44.3 | 50 | 0.163 | 1.87 | 3.15 | 5 | 0.0108 | 11 | 5428357 |
| 2025-03-21 | 1.69 | 2.57 | 35 | 0.014 | 25.1 | 38.1 | 50 | 0.147 | 0.309 | 0.471 | 5 | 0.00416 | 11.1 | 5303484 |
| 2025-03-22 | 1.51 | 2.29 | 35 | 0.00816 | 24.7 | 37.6 | 50 | 0.135 | 0.312 | 0.475 | 5 | 0.00168 | 11.1 | 5450195 |
| 2025-03-23 | 1.46 | 2.25 | 35 | 0.00823 | 25 | 38.5 | 50 | 0.14 | 0.316 | 0.487 | 5 | 0.00177 | 11.3 | 5631519 |
| 2025-03-24 | 2.14 | 2.97 | 35 | 0.0124 | 25.8 | 35.8 | 50 | 0.149 | 0.312 | 0.432 | 5 | 0.00178 | 10.2 | 5758532 |
| 2025-03-25 | 3.46 | 4.7 | 35 | 0.0193 | 26.4 | 36 | 50 | 0.147 | 0.306 | 0.417 | 5 | 0.00171 | 9.96 | 5575147 |
| 2025-03-26 | 5.16 | 6.74 | 35 | 0.0258 | 27.2 | 35.6 | 50 | 0.137 | 0.291 | 0.379 | 5 | 0.00148 | 9.51 | 5068684 |
| 2025-03-27 | 7.34 | 9.47 | 35 | 0.0417 | 24.7 | 32 | 50 | 0.141 | 0.275 | 0.356 | 5 | 0.00394 | 9.37 | 4940512 |
| 2025-03-28 | 7.65 | 10.2 | 35 | 0.037 | 23.6 | 31.5 | 50 | 0.114 | 0.24 | 0.322 | 5 | 0.00116 | 9.75 | 4862951 |
| 2025-03-29 | 5.58 | 7.87 | 35 | 0.0246 | 25.1 | 35.4 | 50 | 0.111 | 0.223 | 0.314 | 5 | 0.000987 | 10.3 | 4432753 |
| 2025-03-30 | 4.59 | 6.41 | 35 | 0.0216 | 24.9 | 34.9 | 50 | 0.117 | 0.235 | 0.328 | 5 | 0.00109 | 10.3 | 4733186 |
| 2025-03-31 | 3.26 | 4.49 | 35 | 0.0151 | 26.3 | 36.2 | 50 | 0.122 | 0.256 | 0.353 | 5 | 0.00119 | 10.1 | 4655832 |
| 2025-04-01 | 2.66 | 3.55 | 35 | 0.0127 | 25.6 | 34.3 | 50 | 0.122 | 0.252 | 0.339 | 5 | 0.00119 | 9.77 | 4769086 |
| 2025-04-02 | 3.76 | 4.92 | 35 | 0.0181 | 25 | 32.8 | 50 | 0.122 | 0.278 | 0.364 | 5 | 0.00134 | 9.54 | 4839926 |
| 2025-04-03 | 4.33 | 5.85 | 35 | 0.0206 | 24.6 | 33.3 | 50 | 0.12 | 0.271 | 0.369 | 5 | 0.00132 | 9.92 | 4933208 |
| 2025-04-04 | 4.27 | 6.45 | 35 | 0.0193 | 24.8 | 37.5 | 50 | 0.115 | 0.299 | 0.451 | 5 | 0.00141 | 11.1 | 4700351 |
| 2025-04-05 | 2.78 | 3.74 | 35 | 0.0143 | 26.4 | 35.8 | 50 | 0.135 | 0.307 | 0.424 | 5 | 0.00154 | 9.94 | 5102432 |
| 2025-04-06 | 6.1 | 8.06 | 35 | 0.0302 | 28.7 | 37.8 | 50 | 0.144 | 0.286 | 0.376 | 5 | 0.00144 | 9.61 | 5015806 |
| 2025-04-07 | 3.71 | 5.14 | 35 | 0.0189 | 26.5 | 36.9 | 50 | 0.134 | 0.362 | 0.508 | 5 | 0.00184 | 10.2 | 5052290 |
| 2025-04-08 | 7.07 | 10.4 | 35 | 0.0371 | 24 | 35.4 | 50 | 0.126 | 0.308 | 0.454 | 5 | 0.00164 | 10.8 | 5299586 |
| 2025-04-09 | 7.94 | 10.7 | 35 | 0.0405 | 26 | 34.9 | 50 | 0.132 | 0.298 | 0.403 | 5 | 0.00152 | 9.82 | 5077782 |
| 2025-04-10 | 6.46 | 9.16 | 35 | 0.0334 | 24.6 | 35.1 | 50 | 0.127 | 0.311 | 0.441 | 5 | 0.00169 | 10.5 | 4974875 |
| 2025-04-11 | 5.19 | 6.73 | 35 | 0.025 | 28.2 | 36.6 | 50 | 0.137 | 0.328 | 0.427 | 5 | 0.00157 | 9.41 | 4795437 |
| 2025-04-12 | 4.64 | 5.66 | 35 | 0.0224 | 31.6 | 38.5 | 50 | 0.153 | 0.383 | 0.468 | 5 | 0.00185 | 8.71 | 4858974 |
| 2025-04-13 | 4.55 | 5.54 | 35 | 0.0218 | 31.5 | 38.4 | 50 | 0.151 | 0.303 | 0.369 | 5 | 0.00146 | 8.69 | 4789297 |
| 2025-04-14 | 5.43 | 6.64 | 35 | 0.0252 | 30.2 | 37 | 50 | 0.142 | 0.319 | 0.391 | 5 | 0.0015 | 8.73 | 4673099 |
| 2025-04-15 | 5.47 | 6.51 | 35 | 0.0281 | 30.5 | 36.4 | 50 | 0.156 | 0.447 | 0.532 | 5 | 0.00233 | 8.39 | 5144906 |
| 2025-04-16 | 8.54 | 9.62 | 35 | 0.053 | 32.8 | 37.1 | 50 | 0.201 | 0.678 | 0.765 | 5 | 0.00418 | 7.72 | 6140563 |
| 2025-04-17 | 13.2 | 15.1 | 35 | 0.0801 | 33.7 | 38.6 | 50 | 0.204 | 0.971 | 1.11 | 5 | 0.0059 | 7.87 | 6096581 |
| 2025-04-18 | 14.9 | 17.4 | 35 | 0.0958 | 33.7 | 39.4 | 50 | 0.217 | 0.795 | 0.931 | 5 | 0.00512 | 8.2 | 6456386 |
| 2025-04-19 | 13.9 | 16.3 | 35 | 0.0882 | 35 | 41 | 50 | 0.223 | 0.99 | 1.16 | 5 | 0.00628 | 8.17 | 6362736 |
| 2025-04-20 | 13 | 15.7 | 35 | 0.0759 | 33.4 | 40 | 50 | 0.194 | 0.737 | 0.884 | 5 | 0.00432 | 8.51 | 5842438 |
| 2025-04-21 | 10.7 | 12.8 | 35 | 0.0604 | 30.9 | 36.8 | 50 | 0.174 | 0.817 | 0.975 | 5 | 0.00462 | 8.42 | 5658141 |
| 2025-04-22 | 8.93 | 10.6 | 35 | 0.0517 | 31.1 | 37 | 50 | 0.176 | 0.962 | 1.14 | 5 | 0.00544 | 8.4 | 5643545 |
| 2025-04-23 | 12.5 | 14.8 | 35 | 0.0731 | 31.8 | 37.5 | 50 | 0.187 | 0.855 | 1.01 | 5 | 0.00499 | 8.26 | 5897037 |
| 2025-04-24 | 7.25 | 8.46 | 35 | 0.0441 | 33.5 | 39 | 50 | 0.193 | 0.624 | 0.727 | 5 | 0.00373 | 8.13 | 5685985 |
| 2025-04-25 | 6.78 | 7.93 | 35 | 0.0389 | 34.4 | 40.2 | 50 | 0.197 | 0.516 | 0.604 | 5 | 0.00296 | 8.17 | 5732030 |
| 2025-04-26 | 7.29 | 8.58 | 35 | 0.0389 | 33.7 | 39.8 | 50 | 0.18 | 0.545 | 0.641 | 5 | 0.0029 | 8.27 | 5343230 |
| 2025-04-27 | 7.61 | 9.16 | 35 | 0.0382 | 31.1 | 37.4 | 50 | 0.157 | 0.454 | 0.546 | 5 | 0.00229 | 8.53 | 5038574 |
| 2025-04-28 | 7.2 | 8.73 | 35 | 0.0372 | 31.4 | 38.1 | 50 | 0.163 | 0.484 | 0.585 | 5 | 0.00253 | 8.62 | 5199045 |
| 2025-04-29 | 7.45 | 8.97 | 35 | 0.0387 | 31.3 | 37.7 | 50 | 0.163 | 0.602 | 0.722 | 5 | 0.00315 | 8.53 | 5208790 |
| 2025-04-30 | 9.04 | 10.8 | 35 | 0.0501 | 33 | 39.5 | 50 | 0.177 | 0.482 | 0.579 | 5 | 0.00278 | 8.48 | 5213545 |
| 2025-05-01 | 8.36 | 10.3 | 35 | 0.0428 | 31.9 | 39.3 | 50 | 0.163 | 0.482 | 0.595 | 5 | 0.00245 | 8.84 | 5128618 |
| 2025-05-02 | 8.42 | 10.6 | 35 | 0.0417 | 30.6 | 38.4 | 50 | 0.152 | 0.459 | 0.576 | 5 | 0.00228 | 9.07 | 5013260 |
| 2025-05-03 | 7.9 | 9.66 | 35 | 0.041 | 30.8 | 37.7 | 50 | 0.161 | 0.494 | 0.601 | 5 | 0.00263 | 8.71 | 5231449 |
| 2025-05-04 | 8 | 9.44 | 35 | 0.0445 | 32.5 | 38.3 | 50 | 0.181 | 0.641 | 0.755 | 5 | 0.00357 | 8.29 | 5575536 |
| 2025-05-05 | 8.03 | 9.42 | 35 | 0.0438 | 33.2 | 39 | 50 | 0.181 | 0.633 | 0.743 | 5 | 0.00345 | 8.22 | 5467692 |
| 2025-05-06 | 8.69 | 10.2 | 35 | 0.0466 | 33.8 | 39.5 | 50 | 0.181 | 0.677 | 0.793 | 5 | 0.00362 | 8.19 | 5388439 |
| 2025-05-07 | 9.1 | 10.7 | 35 | 0.0522 | 33.6 | 39.6 | 50 | 0.187 | 0.637 | 0.75 | 5 | 0.00367 | 8.26 | 5435547 |
| 2025-05-08 | 8.55 | 9.98 | 35 | 0.0466 | 34.2 | 39.9 | 50 | 0.187 | 0.638 | 0.744 | 5 | 0.00347 | 8.14 | 5463353 |
| 2025-05-09 | 8.35 | 9.64 | 35 | 0.0454 | 35.6 | 41.1 | 50 | 0.193 | 0.778 | 0.899 | 5 | 0.00422 | 8.01 | 5467957 |
| 2025-05-10 | 8.48 | 9.98 | 35 | 0.0444 | 34.5 | 40.5 | 50 | 0.182 | 0.62 | 0.726 | 5 | 0.00333 | 8.23 | 5271143 |
| 2025-05-11 | 8.98 | 10.3 | 35 | 0.0508 | 35.5 | 40.6 | 50 | 0.2 | 0.735 | 0.841 | 5 | 0.00414 | 7.89 | 5665049 |
| 2025-05-12 | 9.48 | 10.8 | 35 | 0.053 | 34.8 | 39.6 | 50 | 0.195 | 0.888 | 1.01 | 5 | 0.00497 | 7.8 | 5621262 |
| 2025-05-13 | 9.8 | 11.3 | 35 | 0.0553 | 31.2 | 35.9 | 50 | 0.176 | 0.907 | 1.04 | 5 | 0.00513 | 7.98 | 5670037 |
| 2025-05-14 | 14.3 | 16.7 | 35 | 0.08 | 31.1 | 36.5 | 50 | 0.172 | 0.938 | 1.1 | 5 | 0.00521 | 8.18 | 5339465 |
| 2025-05-15 | 13.6 | 16.7 | 35 | 0.0688 | 30.4 | 37.3 | 50 | 0.154 | 0.874 | 1.07 | 5 | 0.00444 | 8.78 | 5079381 |
| 2025-05-16 | 11.1 | 14 | 35 | 0.0576 | 27.1 | 34.2 | 50 | 0.141 | 0.978 | 1.22 | 5 | 0.0052 | 9.09 | 5210277 |
| 2025-05-17 | 11.1 | 12.8 | 35 | 0.0638 | 32.8 | 37.8 | 50 | 0.19 | 1.21 | 1.4 | 5 | 0.00692 | 7.98 | 5838829 |
| 2025-05-18 | 11.5 | 13.3 | 35 | 0.0675 | 34.4 | 40 | 50 | 0.203 | 0.948 | 1.1 | 5 | 0.0056 | 8.09 | 5924764 |
| 2025-05-19 | 14 | 15.8 | 35 | 0.0836 | 34.9 | 39.3 | 50 | 0.208 | 1.5 | 1.69 | 5 | 0.00894 | 7.71 | 5994421 |
| 2025-05-20 | 16.6 | 18.7 | 35 | 0.145 | 34.1 | 38.3 | 50 | 0.297 | 1.56 | 1.76 | 5 | 0.0133 | 7.67 | 7873117 |
| 2025-05-21 | 18.4 | 20.9 | 35 | 0.165 | 35.4 | 40.1 | 50 | 0.314 | 1.2 | 1.36 | 5 | 0.0106 | 7.75 | 8720788 |
| 2025-05-22 | 17.5 | 19.8 | 35 | 0.121 | 35.9 | 40.8 | 50 | 0.249 | 1.15 | 1.31 | 5 | 0.00802 | 7.8 | 6966164 |
| 2025-05-23 | 17.7 | 20.4 | 35 | 0.129 | 34.7 | 40 | 50 | 0.25 | 1.28 | 1.47 | 5 | 0.00925 | 8 | 7028386 |
| 2025-05-24 | 18.2 | 21 | 35 | 0.136 | 34.5 | 39.8 | 50 | 0.256 | 1.22 | 1.4 | 5 | 0.00907 | 8 | 7214647 |
| 2025-05-25 | 18.9 | 21.8 | 35 | 0.138 | 34.4 | 39.5 | 50 | 0.25 | 1.53 | 1.76 | 5 | 0.0111 | 7.96 | 7273508 |
| 2025-05-26 | 19.5 | 22.4 | 35 | 0.143 | 35 | 40.2 | 50 | 0.256 | 1.77 | 2.04 | 5 | 0.013 | 7.93 | 7345063 |
| 2025-05-27 | 17.7 | 20.4 | 35 | 0.129 | 35.1 | 40.5 | 50 | 0.257 | 1.44 | 1.66 | 5 | 0.0105 | 8.01 | 7361531 |
| 2025-05-28 | 15.3 | 17.9 | 35 | 0.119 | 34.8 | 40.7 | 50 | 0.264 | 1.3 | 1.52 | 5 | 0.00983 | 8.19 | 7410500 |
| 2025-05-29 | 15.5 | 18 | 35 | 0.115 | 35.7 | 41.6 | 50 | 0.266 | 1.08 | 1.26 | 5 | 0.00803 | 8.11 | 7463465 |
| 2025-05-30 | 14.9 | 17.3 | 35 | 0.11 | 35.5 | 41.2 | 50 | 0.262 | 1.07 | 1.24 | 5 | 0.00788 | 8.07 | 7393838 |
| 2025-05-31 | 13.5 | 15.8 | 35 | 0.0945 | 34.6 | 40.3 | 50 | 0.241 | 1.01 | 1.17 | 5 | 0.00703 | 8.15 | 6980712 |
| 2025-06-01 | 10 | 11.8 | 35 | 0.0656 | 34.3 | 40.2 | 50 | 0.224 | 1 | 1.17 | 5 | 0.00656 | 8.2 | 6544800 |
| 2025-06-02 | 9.14 | 10.7 | 35 | 0.0588 | 34.4 | 40.2 | 50 | 0.221 | 1.03 | 1.2 | 5 | 0.00663 | 8.18 | 6450349 |
| 2025-06-03 | 9.73 | 10.9 | 35 | 0.0649 | 37.1 | 41.6 | 50 | 0.248 | 1.04 | 1.17 | 5 | 0.00689 | 7.62 | 6708927 |
| 2025-06-04 | 9.91 | 11.3 | 35 | 0.078 | 37.2 | 42.4 | 50 | 0.272 | 0.707 | 0.805 | 5 | 0.00551 | 7.82 | 7205805 |
| 2025-06-05 | 10.3 | 11.9 | 35 | 0.0742 | 36.4 | 42.2 | 50 | 0.263 | 0.671 | 0.776 | 5 | 0.00486 | 8.04 | 7256863 |
| 2025-06-06 | 9.92 | 11.5 | 35 | 0.0713 | 35.8 | 41.3 | 50 | 0.258 | 0.68 | 0.785 | 5 | 0.00489 | 8.01 | 7209308 |
| 2025-06-07 | 9.93 | 11.8 | 35 | 0.0672 | 33.8 | 40.1 | 50 | 0.229 | 0.723 | 0.857 | 5 | 0.00492 | 8.36 | 6785325 |
| 2025-06-08 | 9.57 | 11.3 | 35 | 0.0689 | 35.1 | 41.3 | 50 | 0.253 | 0.696 | 0.819 | 5 | 0.00501 | 8.25 | 7218796 |
| 2025-06-09 | 9.5 | 11.2 | 35 | 0.0653 | 35 | 41.1 | 50 | 0.24 | 0.753 | 0.885 | 5 | 0.00517 | 8.23 | 6879813 |
| 2025-06-10 | 8.75 | 10.4 | 35 | 0.058 | 33.5 | 39.8 | 50 | 0.222 | 0.898 | 1.07 | 5 | 0.00595 | 8.38 | 6663890 |
| 2025-06-11 | 7.34 | 8.72 | 35 | 0.0543 | 32.2 | 38.2 | 50 | 0.212 | 0.97 | 1.15 | 5 | 0.00656 | 8.36 | 6349232 |
| 2025-06-12 | 5.72 | 6.74 | 35 | 0.0394 | 32.4 | 38.2 | 50 | 0.224 | 1.01 | 1.19 | 5 | 0.00699 | 8.27 | 6911046 |
| 2025-06-13 | 4.16 | 4.84 | 35 | 0.0271 | 33 | 38.4 | 50 | 0.215 | 0.934 | 1.09 | 5 | 0.00609 | 8.1 | 6551372 |
| 2025-06-14 | 3.84 | 4.45 | 35 | 0.0252 | 33.7 | 39 | 50 | 0.221 | 1 | 1.16 | 5 | 0.0066 | 8.06 | 6607779 |
| 2025-06-15 | 4.16 | 4.77 | 35 | 0.0274 | 26.7 | 30.6 | 50 | 0.175 | 1.3 | 1.49 | 5 | 0.00856 | 7.94 | 6591814 |
| 2025-06-16 | 4.9 | 5.61 | 35 | 0.0333 | 22.8 | 26.1 | 50 | 0.155 | 1.01 | 1.16 | 5 | 0.00688 | 7.91 | 6824428 |
| 2025-06-17 | 5.4 | 6.31 | 35 | 0.037 | 23.7 | 27.6 | 50 | 0.162 | 0.97 | 1.13 | 5 | 0.00663 | 8.15 | 6853201 |
| 2025-06-18 | 5.83 | 6.79 | 35 | 0.0492 | 23.2 | 27.1 | 50 | 0.172 | 1.06 | 1.24 | 5 | 0.00807 | 8.12 | 6992584 |
| 2025-06-19 | 7.16 | 8.3 | 35 | 0.0488 | 22.5 | 26.1 | 50 | 0.154 | 1.04 | 1.21 | 5 | 0.0112 | 8.06 | 6843882 |
| 2025-06-20 | 6.32 | 7.38 | 35 | 0.0437 | 25.2 | 29.4 | 50 | 0.174 | 0.917 | 1.08 | 5 | 0.0135 | 8.15 | 6927101 |
| 2025-06-21 | 6.1 | 7.19 | 35 | 0.0421 | 23.3 | 27.4 | 50 | 0.16 | 1.05 | 1.24 | 5 | 0.00726 | 8.27 | 6924361 |
| 2025-06-22 | 6.21 | 7.31 | 35 | 0.043 | 21.7 | 25.6 | 50 | 0.151 | 1.05 | 1.24 | 5 | 0.0073 | 8.25 | 6941730 |
| 2025-06-23 | 5.95 | 6.97 | 35 | 0.0414 | 22.1 | 25.9 | 50 | 0.154 | 0.954 | 1.12 | 5 | 0.00666 | 8.21 | 7019283 |
| 2025-06-24 | 5.98 | 7 | 35 | 0.0414 | 24 | 28 | 50 | 0.166 | 1.1 | 1.28 | 5 | 0.00761 | 8.17 | 6956921 |
| 2025-06-25 | 7.79 | 9.07 | 35 | 0.0615 | 24.8 | 28.8 | 50 | 0.181 | 1.26 | 1.47 | 5 | 0.00937 | 8.09 | 6646466 |
| 2025-06-26 | 9.14 | 10.8 | 35 | 0.0641 | 27.3 | 32.2 | 50 | 0.191 | 1.17 | 1.38 | 5 | 0.00826 | 8.27 | 7058481 |
| 2025-06-27 | 8.04 | 9.44 | 35 | 0.0555 | 26.8 | 31.5 | 50 | 0.186 | 1.24 | 1.46 | 5 | 0.0086 | 8.23 | 6960539 |
| 2025-06-28 | 7.53 | 8.89 | 35 | 0.0521 | 22.8 | 26.8 | 50 | 0.158 | 1.2 | 1.41 | 5 | 0.00831 | 8.29 | 6941557 |
| 2025-06-29 | 6.93 | 8.17 | 35 | 0.0473 | 22.1 | 26.1 | 50 | 0.151 | 1.01 | 1.2 | 5 | 0.00692 | 8.28 | 6852472 |
| 2025-06-30 | 7.08 | 8.28 | 35 | 0.0496 | 28.3 | 33 | 50 | 0.198 | 1.2 | 1.41 | 5 | 0.00845 | 8.17 | 7007200 |
| 2025-07-01 | 7.24 | 8.39 | 35 | 0.0516 | 33.5 | 38.8 | 50 | 0.238 | 1.39 | 1.61 | 5 | 0.0099 | 8.05 | 7125635 |
| 2025-07-02 | 6.36 | 7.32 | 35 | 0.0534 | 24.5 | 28.2 | 50 | 0.185 | 1.42 | 1.63 | 5 | 0.0107 | 7.96 | 6899987 |
| 2025-07-03 | 6.83 | 7.9 | 35 | 0.0477 | 23.9 | 27.6 | 50 | 0.168 | 1.32 | 1.52 | 5 | 0.0092 | 8.03 | 6974567 |
| 2025-07-04 | 6.54 | 7.6 | 35 | 0.0454 | 24.5 | 28.4 | 50 | 0.17 | 1.39 | 1.62 | 5 | 0.00965 | 8.08 | 6963356 |
| 2025-07-05 | 6.01 | 6.92 | 35 | 0.0423 | 24 | 27.7 | 50 | 0.168 | 1.47 | 1.7 | 5 | 0.0103 | 7.98 | 7065493 |
| 2025-07-06 | 6.84 | 7.94 | 35 | 0.0479 | 24.2 | 28.1 | 50 | 0.17 | 1.46 | 1.69 | 5 | 0.0102 | 8.07 | 7025458 |
| 2025-07-07 | 6.29 | 7.37 | 35 | 0.0457 | 24.3 | 28.4 | 50 | 0.176 | 1.39 | 1.63 | 5 | 0.0101 | 8.2 | 7284403 |
| 2025-07-08 | 7.67 | 9.05 | 35 | 0.0546 | 23 | 27.1 | 50 | 0.164 | 1.33 | 1.57 | 5 | 0.00949 | 8.28 | 7139966 |
| 2025-07-09 | 6.98 | 8.23 | 35 | 0.0486 | 23 | 27.1 | 50 | 0.16 | 1.32 | 1.55 | 5 | 0.00916 | 8.27 | 7025372 |
| 2025-07-10 | 6.67 | 7.88 | 35 | 0.0456 | 22.4 | 26.5 | 50 | 0.154 | 1.27 | 1.5 | 5 | 0.0087 | 8.31 | 6863735 |
| 2025-07-11 | 9.08 | 10.7 | 35 | 0.0608 | 22.5 | 26.5 | 50 | 0.151 | 1.3 | 1.54 | 5 | 0.00878 | 8.27 | 6713472 |
| 2025-07-12 | 6.78 | 8.05 | 35 | 0.0447 | 21.5 | 25.5 | 50 | 0.143 | 1.66 | 1.97 | 5 | 0.011 | 8.37 | 6628328 |
| 2025-07-13 | 6.47 | 7.64 | 35 | 0.0428 | 25.6 | 30.2 | 50 | 0.17 | 1.57 | 1.85 | 5 | 0.0104 | 8.3 | 6632113 |
| 2025-07-14 | 6.28 | 7.44 | 35 | 0.0411 | 27.3 | 32.3 | 50 | 0.18 | 1.74 | 2.06 | 5 | 0.0115 | 8.32 | 6637870 |
| 2025-07-15 | 6.76 | 8.11 | 35 | 0.046 | 22.8 | 27.3 | 50 | 0.154 | 1.74 | 2.09 | 5 | 0.00772 | 8.49 | 6843456 |
| 2025-07-16 | 9.77 | 11.7 | 35 | 0.0631 | 20.1 | 24 | 50 | 0.13 | -- | -- | 5 | -- | 8.45 | 6701732 |
| 2025-07-17 | 10.9 | 13.4 | 35 | 0.0772 | 21.6 | 26.6 | 50 | 0.154 | -- | -- | 5 | -- | 8.83 | 7143376 |
| 2025-07-18 | 10.3 | 12.6 | 35 | 0.0693 | 23.1 | 28.2 | 50 | 0.157 | 0.743 | 0.897 | 5 | 0.00197 | 8.74 | 6778043 |
| 2025-07-19 | 9.45 | 11.4 | 35 | 0.0627 | 22.2 | 26.8 | 50 | 0.148 | 0.8 | 0.966 | 5 | 0.00532 | 8.58 | 6639819 |
| 2025-07-20 | 9.55 | 11.6 | 35 | 0.0642 | 22.4 | 27.1 | 50 | 0.151 | 0.88 | 1.07 | 5 | 0.00592 | 8.62 | 6716625 |
| 2025-07-21 | 9.66 | 11.7 | 35 | 0.0637 | 24.2 | 29.3 | 50 | 0.161 | 0.79 | 0.956 | 5 | 0.00523 | 8.59 | 6644591 |
| 2025-07-22 | 8.34 | 10.1 | 35 | 0.0557 | 23 | 27.9 | 50 | 0.154 | 0.715 | 0.868 | 5 | 0.00478 | 8.63 | 6686974 |
| 2025-07-23 | 10 | 12.1 | 35 | 0.0679 | 24.4 | 29.5 | 50 | 0.164 | 0.689 | 0.833 | 5 | 0.00542 | 8.59 | 6316394 |
| 2025-07-24 | 10.7 | 13.1 | 35 | 0.0677 | 25.1 | 30.7 | 50 | 0.16 | 0.685 | 0.842 | 5 | 0.00438 | 8.77 | 6374374 |
| 2025-07-25 | 9.34 | 11.6 | 35 | 0.0556 | 22.5 | 27.9 | 50 | 0.135 | 0.676 | 0.837 | 5 | 0.00408 | 8.89 | 5981562 |
| 2025-07-26 | 9.08 | 11.6 | 35 | 0.0491 | 15.9 | 20.4 | 50 | 0.0867 | 0.662 | 0.844 | 5 | 0.00359 | 9.26 | 5436343 |
| 2025-07-27 | 7.71 | 9.92 | 35 | 0.0403 | 14.1 | 18.2 | 50 | 0.0737 | 0.698 | 0.898 | 5 | 0.00366 | 9.34 | 5288796 |
| 2025-07-28 | 5.32 | 7.38 | 35 | 0.0271 | 14.7 | 20.4 | 50 | 0.0754 | 0.569 | 0.79 | 5 | 0.00292 | 10.2 | 5122865 |
| 2025-07-29 | 3.9 | 5.41 | 35 | 0.0178 | 10.4 | 14.4 | 50 | 0.0477 | 0.578 | 0.802 | 5 | 0.00267 | 10.2 | 4646418 |
| 2025-07-30 | 10.1 | 13.5 | 35 | 0.0564 | 20.6 | 27.6 | 50 | 0.117 | 0.57 | 0.774 | 5 | 0.00393 | 9.93 | 4697030 |
| 2025-07-31 | 16.7 | 22 | 35 | 0.0879 | 31.2 | 41.2 | 50 | 0.164 | 0.581 | 0.768 | 5 | 0.00305 | 9.64 | 5302127 |
| 2025-08-01 | 15.9 | 20.8 | 35 | 0.229 | 26.1 | 34.1 | 50 | 0.393 | 0.539 | 0.704 | 5 | 0.022 | 9.58 | 1995631 |
| 2025-08-02 | 11.1 | 14.7 | 35 | 0.24 | 14.5 | 19.4 | 50 | 0.411 | 0.449 | 0.599 | 5 | 0.0237 | 9.75 | -- |
| 2025-08-03 | 9.37 | 12.5 | 35 | 0.131 | 12.4 | 16.6 | 50 | 0.214 | 0.513 | 0.683 | 5 | 0.0116 | 9.75 | 3392659 |
| 2025-08-04 | 8.35 | 11.1 | 35 | 0.0444 | 13.3 | 17.6 | 50 | 0.0706 | 0.462 | 0.615 | 5 | 0.00246 | 9.72 | 5344578 |
| 2025-08-05 | 7.53 | 9.69 | 35 | 0.04 | 15.5 | 19.9 | 50 | 0.0824 | 0.478 | 0.611 | 5 | 0.00254 | 9.34 | 5317996 |
| 2025-08-06 | 7.93 | 10.6 | 35 | 0.133 | 15.5 | 20.6 | 50 | 0.233 | 0.348 | 0.467 | 5 | 0.0119 | 9.77 | 3551964 |
| 2025-08-07 | 6.75 | 8.82 | 35 | 0.0356 | 16.4 | 21.2 | 50 | 0.0864 | 0.563 | 0.72 | 5 | 0.00295 | 9.39 | 5275020 |
| 2025-08-08 | 7.52 | 9.27 | 35 | 0.0392 | 25.3 | 31.1 | 50 | 0.132 | 0.622 | 0.763 | 5 | 0.00326 | 8.78 | 5256620 |
| 2025-08-09 | 7.69 | 9.4 | 35 | 0.0402 | 30.5 | 37.4 | 50 | 0.16 | 0.656 | 0.802 | 5 | 0.00344 | 8.74 | 5255029 |
| 2025-08-10 | 9.42 | 11.5 | 35 | 0.0501 | 26.3 | 32.1 | 50 | 0.14 | 0.61 | 0.744 | 5 | 0.00325 | 8.7 | 5337735 |
| 2025-08-11 | 6.76 | 8.23 | 35 | 0.0357 | 23.2 | 28.1 | 50 | 0.122 | 0.662 | 0.805 | 5 | 0.00352 | 8.66 | 5303211 |
| 2025-08-12 | 7.6 | 9.36 | 35 | 0.0401 | 22.5 | 27.7 | 50 | 0.118 | 0.64 | 0.788 | 5 | 0.00338 | 8.82 | 5289547 |
| 2025-08-13 | 7.23 | 8.59 | 35 | 0.116 | 25.9 | 30.9 | 50 | 0.247 | 0.6 | 0.718 | 5 | 0.011 | 8.47 | 3576291 |
| 2025-08-14 | 11.3 | 13.1 | 35 | 0.0712 | 21.9 | 25.3 | 50 | 0.138 | 0.618 | 0.715 | 5 | 0.0039 | 8.02 | 6324534 |
| 2025-08-15 | 9.28 | 10.8 | 35 | 0.0583 | 17.5 | 20.3 | 50 | 0.11 | 0.682 | 0.79 | 5 | 0.0043 | 8.05 | 6329035 |
| 2025-08-16 | 7.97 | 9.16 | 35 | 0.0501 | 16.4 | 18.8 | 50 | 0.103 | 0.684 | 0.787 | 5 | 0.00431 | 7.96 | 6318102 |
| 2025-08-17 | 9.52 | 11.1 | 35 | 0.0598 | 15.3 | 17.8 | 50 | 0.0964 | 0.685 | 0.797 | 5 | 0.00431 | 8.11 | 6348595 |
| 2025-08-18 | 8.08 | 9.43 | 35 | 0.0511 | 15.2 | 17.7 | 50 | 0.0961 | 0.671 | 0.783 | 5 | 0.00425 | 8.15 | 6346104 |
| 2025-08-19 | 7.74 | 8.94 | 35 | 0.0488 | 13.9 | 16.1 | 50 | 0.0878 | 0.751 | 0.867 | 5 | 0.00473 | 8.01 | 6324032 |
| 2025-08-20 | 12.3 | 14.3 | 35 | 0.0977 | 16.9 | 19.6 | 50 | 0.145 | 0.744 | 0.864 | 5 | 0.00707 | 8.1 | 6048844 |
| 2025-08-21 | 19.8 | 22.9 | 35 | 0.124 | 19.1 | 22 | 50 | 0.12 | 0.783 | 0.904 | 5 | 0.00494 | 8.03 | 6301341 |
| 2025-08-22 | 18.6 | 21.5 | 35 | 0.117 | 19.8 | 22.8 | 50 | 0.124 | 0.814 | 0.94 | 5 | 0.00512 | 8 | 6291388 |
| 2025-08-23 | 18.7 | 21.5 | 35 | 0.117 | 22 | 25.3 | 50 | 0.138 | 0.815 | 0.938 | 5 | 0.00513 | 7.97 | 6292181 |
| 2025-08-24 | 19.4 | 22.6 | 35 | 0.123 | 23.7 | 27.5 | 50 | 0.15 | 0.8 | 0.929 | 5 | 0.00507 | 8.09 | 6340541 |
| 2025-08-25 | 17.3 | 20.1 | 35 | 0.11 | 24.1 | 27.9 | 50 | 0.152 | 0.786 | 0.912 | 5 | 0.00498 | 8.06 | 6339602 |
| 2025-08-26 | 11.7 | 14 | 35 | 0.0748 | 15.8 | 19 | 50 | 0.101 | 0.551 | 0.663 | 5 | 0.00355 | 8.53 | 6425609 |
| 2025-08-27 | 12 | 15.6 | 35 | 0.0861 | 14.7 | 19.6 | 50 | 0.111 | 2.07 | 2.69 | 5 | 0.0157 | 9.08 | 6387068 |
| 2025-08-28 | 12.9 | 15 | 35 | 0.0833 | 14.1 | 16.4 | 50 | 0.0911 | 1.93 | 2.25 | 5 | 0.0128 | 8.08 | 6479966 |
| 2025-08-29 | 10.4 | 12.1 | 35 | 0.0627 | 22.5 | 26.2 | 50 | 0.135 | 0.516 | 0.602 | 5 | 0.00312 | 8.12 | 6039931 |
| 2025-08-30 | 8.28 | 10 | 35 | 0.0521 | 26.8 | 32.5 | 50 | 0.169 | 0.507 | 0.617 | 5 | 0.00321 | 8.62 | 6327168 |
| 2025-08-31 | 7.72 | 9.22 | 35 | 0.0494 | 29 | 34.6 | 50 | 0.186 | 0.404 | 0.487 | 5 | 0.00257 | 8.44 | 6407030 |
| 2025-09-01 | 6.76 | 8.14 | 35 | 0.0441 | 27.1 | 32.6 | 50 | 0.177 | 0.851 | 1.02 | 5 | 0.00556 | 8.56 | 6537453 |
| 2025-09-02 | 6.87 | 8.18 | 35 | 0.0441 | 26.9 | 32 | 50 | 0.172 | 0.9 | 1.07 | 5 | 0.0058 | 8.41 | 6434537 |
| 2025-09-03 | 12.3 | 15.1 | 35 | 0.0959 | 27.3 | 33.4 | 50 | 0.202 | 1.22 | 1.49 | 5 | 0.0114 | 8.73 | 6155669 |
| 2025-09-04 | 12.3 | 15.2 | 35 | 0.0814 | 25.5 | 31.5 | 50 | 0.17 | 0.996 | 1.23 | 5 | 0.00662 | 8.89 | 6632275 |
| 2025-09-05 | 10.7 | 13.1 | 35 | 0.0719 | 25.8 | 31.6 | 50 | 0.173 | 1.56 | 1.9 | 5 | 0.0106 | 8.8 | 6774324 |
| 2025-09-06 | 11.1 | 13.4 | 35 | 0.0728 | 27.1 | 32.7 | 50 | 0.178 | 1.37 | 1.69 | 5 | 0.00908 | 8.57 | 6591712 |
| 2025-09-07 | 10.3 | 12.6 | 35 | 0.0673 | 27.1 | 33.2 | 50 | 0.177 | 1.25 | 1.56 | 5 | 0.00827 | 8.77 | 6568462 |
| 2025-09-08 | 9.01 | 11.6 | 35 | 0.0569 | 17.2 | 21.8 | 50 | 0.108 | 0.918 | 1.19 | 5 | 0.00582 | 9.59 | 6429085 |
| 2025-09-09 | 7.93 | 9.73 | 35 | 0.0494 | 18 | 22.4 | 50 | 0.113 | 1.56 | 1.96 | 5 | 0.00974 | 8.84 | 6290738 |
| 2025-09-10 | 9.23 | 10.8 | 35 | 0.0658 | 17.5 | 20.4 | 50 | 0.122 | 1.07 | 1.27 | 5 | 0.00854 | 8.22 | 6131861 |
| 2025-09-11 | 10.9 | 12.6 | 35 | 0.0667 | 18.5 | 21.3 | 50 | 0.113 | 0.735 | 0.848 | 5 | 0.0045 | 8.02 | 6129431 |
| 2025-09-12 | 13.5 | 15.2 | 35 | 0.0904 | 26.1 | 29.3 | 50 | 0.174 | 0.798 | 0.912 | 5 | 0.0141 | 7.64 | 6687767 |
| 2025-09-13 | 11.4 | 13.1 | 35 | 0.078 | 22 | 25.2 | 50 | 0.151 | 0.782 | 0.905 | 5 | 0.0054 | 7.91 | 6868643 |
| 2025-09-14 | 10.3 | 11.7 | 35 | 0.0702 | 21 | 23.9 | 50 | 0.143 | 0.788 | 0.892 | 5 | 0.00539 | 7.84 | 6877583 |
| 2025-09-15 | 11.6 | 13 | 35 | 0.133 | 19.5 | 22 | 50 | 0.244 | 0.939 | 1.06 | 5 | 0.0135 | 7.69 | 12101502 |
| 2025-09-16 | 13.2 | 14.8 | 35 | 0.0867 | 18.3 | 20.5 | 50 | 0.12 | 1.23 | 1.38 | 5 | 0.00812 | 7.72 | 6618140 |
| 2025-09-17 | 11.1 | 12.8 | 35 | 0.123 | 25 | 28.9 | 50 | 0.271 | 1.45 | 1.68 | 5 | 0.0156 | 8.03 | 6583997 |
| 2025-09-18 | 9.04 | 10.8 | 35 | 0.0618 | 27.7 | 33 | 50 | 0.19 | 1.96 | 2.33 | 5 | 0.0134 | 8.41 | 6871437 |
| 2025-09-19 | 8.08 | 9.52 | 35 | 0.0563 | 27.9 | 32.9 | 50 | 0.195 | 1.39 | 1.64 | 5 | 0.0097 | 8.27 | 6994010 |
| 2025-09-20 | 8.33 | 9.49 | 35 | 0.0771 | 29.9 | 34 | 50 | 0.287 | 1.63 | 1.85 | 5 | 0.0161 | 7.81 | 9336662 |
| 2025-09-21 | 8.64 | 9.81 | 35 | 0.061 | 31.2 | 35.4 | 50 | 0.223 | 1.74 | 1.98 | 5 | 0.0126 | 7.8 | 7141928 |
| 2025-09-22 | 6.84 | 7.8 | 35 | 0.0463 | 30.4 | 34.6 | 50 | 0.205 | 1.66 | 1.89 | 5 | 0.0113 | 7.85 | 6795294 |
| 2025-09-23 | 5.8 | 6.69 | 35 | 0.0396 | 29.8 | 34.4 | 50 | 0.204 | 1.55 | 1.79 | 5 | 0.0106 | 7.99 | 6864417 |
| 2025-09-24 | 5.39 | 6.35 | 35 | 0.062 | 19.8 | 23.1 | 50 | 0.202 | 1.34 | 1.58 | 5 | 0.0133 | 8.27 | 6608638 |
| 2025-09-25 | 5.81 | 6.71 | 35 | 0.0393 | 23.1 | 26.7 | 50 | 0.156 | 1.54 | 1.77 | 5 | 0.0105 | 8 | 6814035 |
| 2025-09-26 | 7.46 | 8.55 | 35 | 0.0755 | 25.7 | 29.5 | 50 | 0.24 | 1.54 | 1.77 | 5 | 0.0146 | 7.91 | 6859901 |
| 2025-09-27 | 8 | 9.03 | 35 | 0.0542 | 27.6 | 31.2 | 50 | 0.187 | 1.35 | 1.52 | 5 | 0.00917 | 7.71 | 6805566 |
| 2025-09-28 | 7.16 | 8.12 | 35 | 0.0482 | 27.9 | 31.7 | 50 | 0.188 | 1.46 | 1.66 | 5 | 0.00986 | 7.78 | 6751171 |
| 2025-09-29 | 6.89 | 7.93 | 35 | 0.0468 | 18.9 | 21.7 | 50 | 0.129 | 1.46 | 1.68 | 5 | 0.00996 | 7.95 | 6824849 |
| 2025-09-30 | 6.68 | 7.57 | 35 | 0.0453 | 17.9 | 20.1 | 50 | 0.121 | 1.73 | 1.95 | 5 | 0.0118 | 7.74 | 6807373 |
| 2025-10-01 | 5.79 | 6.46 | 35 | 0.0397 | 26 | 28.9 | 50 | 0.178 | 1.89 | 2.11 | 5 | 0.013 | 7.54 | 6855570 |
| 2025-10-02 | 5.9 | 6.54 | 35 | 0.0402 | 30.7 | 34 | 50 | 0.209 | 1.68 | 1.86 | 5 | 0.00907 | 7.45 | 6828929 |
| 2025-10-03 | 6.48 | 7.15 | 35 | 0.0684 | 31.7 | 35 | 50 | 0.276 | 1.43 | 1.59 | 5 | 0.00563 | 7.42 | 6779748 |
| 2025-10-04 | 5.68 | 6.37 | 35 | 0.0385 | 31.2 | 34.9 | 50 | 0.211 | 0.431 | 0.482 | 5 | 0.00293 | 7.63 | 6785139 |
| 2025-10-05 | 5.4 | 6.12 | 35 | 0.0364 | 29.7 | 33.7 | 50 | 0.2 | 0.396 | 0.448 | 5 | 0.00268 | 7.77 | 6767958 |
| 2025-10-06 | 5.66 | 6.39 | 35 | 0.0384 | 25.6 | 28.9 | 50 | 0.173 | 0.665 | 0.75 | 5 | 0.0045 | 7.71 | 6808845 |
| 2025-10-07 | 5.43 | 6.17 | 35 | 0.037 | 27.4 | 31.1 | 50 | 0.187 | 0.48 | 0.544 | 5 | 0.00329 | 7.8 | 6842258 |
| 2025-10-08 | 5.37 | 6.11 | 35 | 0.0366 | 28 | 31.8 | 50 | 0.191 | 0.335 | 0.381 | 5 | 0.0023 | 7.82 | 6866180 |
| 2025-10-09 | 5.28 | 5.99 | 35 | 0.0363 | 27.3 | 31 | 50 | 0.188 | 0.521 | 0.589 | 5 | 0.00359 | 7.77 | 6899431 |
| 2025-10-10 | 5.22 | 5.95 | 35 | 0.0607 | 29.7 | 33.9 | 50 | 0.267 | 0.631 | 0.72 | 5 | 0.00528 | 7.85 | 6590849 |
| 2025-10-11 | 5.09 | 5.79 | 35 | 0.035 | 30.6 | 34.8 | 50 | 0.211 | 0.384 | 0.437 | 5 | 0.00267 | 7.8 | 6897587 |
| 2025-10-12 | 4.61 | 5.28 | 35 | 0.0316 | 28.9 | 33.2 | 50 | 0.198 | 0.611 | 0.699 | 5 | 0.0042 | 7.93 | 6892625 |
| 2025-10-13 | 4.38 | 5.08 | 35 | 0.0302 | 29.4 | 34.1 | 50 | 0.203 | 0.604 | 0.699 | 5 | 0.00416 | 8.05 | 6923977 |
| 2025-10-14 | 3.82 | 4.44 | 35 | 0.0325 | 27.4 | 31.9 | 50 | 0.23 | 0.745 | 0.865 | 5 | 0.00635 | 8.11 | 8465926 |
| 2025-10-15 | 4.15 | 4.79 | 35 | 0.0283 | 29.1 | 33.7 | 50 | 0.199 | 0.645 | 0.742 | 5 | 0.0044 | 8.01 | 6849084 |
| 2025-10-16 | 5.1 | 5.97 | 35 | 0.0602 | 26.7 | 31.3 | 50 | 0.248 | 0.47 | 0.551 | 5 | 0.00427 | 8.21 | 6902304 |
| 2025-10-17 | 5.04 | 5.88 | 35 | 0.035 | 26.4 | 30.8 | 50 | 0.183 | 0.232 | 0.271 | 5 | 0.00161 | 8.14 | 6970835 |
| 2025-10-18 | 3.94 | 4.56 | 35 | 0.0275 | 28.3 | 32.7 | 50 | 0.197 | 0.0109 | 0.0125 | 5 | 0.0000871 | 8.04 | 7026939 |
| 2025-10-19 | 3.5 | 4.07 | 35 | 0.0243 | 28.3 | 33 | 50 | 0.196 | 0.973 | 1.14 | 5 | 0.0227 | 8.13 | 7029897 |
| 2025-10-20 | 3.5 | 4.13 | 35 | 0.0246 | 25.7 | 30.3 | 50 | 0.181 | 0.832 | 0.982 | 5 | 0.00586 | 8.3 | 7047404 |
| 2025-10-21 | 3.38 | 4.01 | 35 | 0.0324 | 24.9 | 29.5 | 50 | 0.245 | 0.77 | 0.91 | 5 | 0.00805 | 8.34 | 9668197 |
| 2025-10-22 | 3.1 | 3.66 | 35 | 0.0217 | 24.8 | 29.3 | 50 | 0.174 | 0.739 | 0.872 | 5 | 0.0052 | 8.32 | 7043608 |
| 2025-10-23 | 3.12 | 3.62 | 35 | 0.0215 | 26 | 30.2 | 50 | 0.18 | 0.885 | 1.04 | 5 | 0.00612 | 8.11 | 6988672 |
| 2025-10-24 | 3.12 | 3.7 | 35 | 0.0218 | 24.6 | 29.1 | 50 | 0.172 | 0.947 | 1.12 | 5 | 0.00665 | 8.34 | 7033067 |
| 2025-10-25 | 4.83 | 5.69 | 35 | 0.034 | 24.7 | 29.3 | 50 | 0.175 | 1.18 | 1.4 | 5 | 0.00833 | 8.34 | 7069179 |
| 2025-10-26 | 3.42 | 4 | 35 | 0.0238 | 23.9 | 28.1 | 50 | 0.166 | 1.13 | 1.38 | 5 | 0.00789 | 8.28 | 7025065 |
| 2025-10-27 | 3.35 | 4.02 | 35 | 0.0236 | 19 | 22.8 | 50 | 0.133 | 1 | 1.2 | 5 | 0.00709 | 8.49 | 7068925 |
| 2025-10-28 | 3.15 | 3.69 | 35 | 0.022 | 25.4 | 29.8 | 50 | 0.177 | 1.28 | 1.5 | 5 | 0.00894 | 8.21 | 7011720 |
| 2025-10-29 | 3.05 | 3.6 | 35 | 0.0214 | 25.4 | 29.9 | 50 | 0.178 | 1.52 | 1.79 | 5 | 0.0107 | 8.29 | 7038267 |
| 2025-10-30 | 3.89 | 4.57 | 35 | 0.0287 | 25 | 29.4 | 50 | 0.175 | 1.94 | 2.28 | 5 | 0.0137 | 8.23 | 6947547 |
| 2025-10-31 | 4.36 | 5.17 | 35 | 0.03 | 24.9 | 29.5 | 50 | 0.172 | 1.92 | 2.27 | 5 | 0.0132 | 8.37 | 6920516 |
| 2025-11-01 | 4.03 | 4.8 | 35 | 0.0281 | 21.9 | 26 | 50 | 0.153 | 1.86 | 2.21 | 5 | 0.013 | 8.41 | 6991764 |
| 2025-11-02 | 3.75 | 4.55 | 35 | 0.0262 | 21.3 | 25.8 | 50 | 0.149 | 1.41 | 1.7 | 5 | 0.00988 | 8.65 | 7037903 |
| 2025-11-03 | 3.57 | 4.43 | 35 | 0.0254 | 17.4 | 21.6 | 50 | 0.123 | 1.23 | 1.52 | 5 | 0.00874 | 8.9 | 7126757 |
| 2025-11-04 | 3.52 | 4.35 | 35 | 0.0248 | 14.8 | 18.4 | 50 | 0.105 | 1.6 | 1.96 | 5 | 0.0113 | 8.86 | 7074789 |
| 2025-11-05 | 3.65 | 4.46 | 35 | 0.0256 | 11.6 | 14.2 | 50 | 0.0812 | 1.85 | 2.25 | 5 | 0.0129 | 8.71 | 6999903 |
| 2025-11-06 | 7.94 | 9.35 | 35 | 0.0569 | 21.6 | 25.5 | 50 | 0.16 | 1.74 | 2.07 | 5 | 0.013 | 8.36 | 6635300 |
| 2025-11-07 | 12.2 | 14.4 | 35 | 0.0843 | 22.6 | 26.6 | 50 | 0.156 | 1.66 | 1.95 | 5 | 0.0115 | 8.26 | 6929188 |
| 2025-11-08 | 10.9 | 12.9 | 35 | 0.0756 | 17.9 | 21.2 | 50 | 0.124 | 1.35 | 1.6 | 5 | 0.00942 | 8.36 | 6980851 |
| 2025-11-09 | 9.11 | 10.8 | 35 | 0.0634 | 24.6 | 29.1 | 50 | 0.171 | 1.29 | 1.53 | 5 | 0.00904 | 8.35 | 6990910 |
| 2025-11-10 | 6.44 | 7.65 | 35 | 0.0449 | 25.2 | 30 | 50 | 0.176 | 1.09 | 1.29 | 5 | 0.00761 | 8.37 | 7011255 |
| 2025-11-11 | 4.81 | 5.66 | 35 | 0.0335 | 23.9 | 28.1 | 50 | 0.166 | 1.07 | 1.25 | 5 | 0.00747 | 8.26 | 7001206 |
| 2025-11-12 | 4.51 | 5.19 | 35 | 0.0309 | 26 | 30 | 50 | 0.179 | 1.17 | 1.34 | 5 | 0.008 | 7.98 | 6926652 |
| 2025-11-13 | 4.88 | 5.55 | 35 | 0.0367 | 26.3 | 30 | 50 | 0.185 | 1.26 | 1.44 | 5 | 0.00925 | 7.83 | 6681320 |
| 2025-11-14 | 5 | 5.69 | 35 | 0.0347 | 27.8 | 31.7 | 50 | 0.194 | 1.19 | 1.36 | 5 | 0.00829 | 7.83 | 6985696 |
| 2025-11-15 | 5.89 | 6.72 | 35 | 0.041 | 27.1 | 31 | 50 | 0.189 | 1.37 | 1.56 | 5 | 0.00953 | 7.86 | 6977605 |
| 2025-11-16 | 4.78 | 5.58 | 35 | 0.0335 | 25.4 | 29.7 | 50 | 0.179 | 1.03 | 1.2 | 5 | 0.00721 | 8.16 | 7051218 |
| 2025-11-17 | 3.89 | 4.68 | 35 | 0.0279 | 23.8 | 28.6 | 50 | 0.17 | 0.702 | 0.842 | 5 | 0.005 | 8.52 | 7191636 |
| 2025-11-18 | 3.58 | 4.25 | 35 | 0.0256 | 24.7 | 29.2 | 50 | 0.176 | 0.878 | 1.03 | 5 | 0.00625 | 8.36 | 7158836 |
| 2025-11-19 | 3.51 | 4.1 | 35 | 0.0369 | 25.5 | 29.8 | 50 | 0.275 | 1.15 | 1.34 | 5 | 0.0127 | 8.16 | 10647919 |
| 2025-11-20 | 4.93 | 5.73 | 35 | 0.0575 | 23.8 | 27.7 | 50 | 0.333 | 1.55 | 1.8 | 5 | 0.0197 | 8.09 | 12109697 |
| 2025-11-21 | 6.91 | 8.08 | 35 | 0.0485 | 22.8 | 26.7 | 50 | 0.16 | 1.35 | 1.58 | 5 | 0.00947 | 8.17 | 7046003 |
| 2025-11-22 | 6.6 | 7.73 | 35 | 0.0463 | 21.9 | 25.6 | 50 | 0.154 | 1.24 | 1.44 | 5 | 0.00866 | 8.17 | 7043199 |
| 2025-11-23 | 6.76 | 7.78 | 35 | 0.0471 | 22.7 | 26.1 | 50 | 0.158 | 1.53 | 1.76 | 5 | 0.0107 | 7.98 | 7033029 |
| 2025-11-24 | 5.72 | 6.6 | 35 | 0.0399 | 23.3 | 26.9 | 50 | 0.163 | 1.4 | 1.61 | 5 | 0.00982 | 8.01 | 7047183 |
| 2025-11-25 | 4.84 | 5.77 | 35 | 0.0342 | 21.7 | 25.9 | 50 | 0.153 | 0.417 | 0.496 | 5 | 0.00294 | 8.41 | 7112410 |
| 2025-11-26 | 4.62 | 5.47 | 35 | 0.0327 | 22.2 | 26.3 | 50 | 0.158 | 1.39 | 1.64 | 5 | 0.00988 | 8.34 | 7113261 |
| 2025-11-27 | 5.68 | 6.77 | 35 | 0.0448 | 22.1 | 26.4 | 50 | 0.191 | 1.72 | 2.05 | 5 | 0.014 | 8.43 | 7164998 |
| 2025-11-28 | 5.63 | 6.74 | 35 | 0.0401 | 23.1 | 27.7 | 50 | 0.165 | 1.38 | 1.64 | 5 | 0.00983 | 8.45 | 7143572 |
| 2025-11-29 | 4.82 | 5.62 | 35 | 0.0338 | 22.7 | 26.4 | 50 | 0.159 | 1.41 | 1.64 | 5 | 0.00986 | 8.14 | 7044600 |
| 2025-11-30 | 4.54 | 5.3 | 35 | 0.0323 | 23.4 | 27.4 | 50 | 0.167 | 1.02 | 1.19 | 5 | 0.00722 | 8.16 | 7137154 |
| 2025-12-01 | 4.29 | 5.08 | 35 | 0.0317 | 24.5 | 28.9 | 50 | 0.18 | 0.709 | 0.837 | 5 | 0.00527 | 8.32 | 7425722 |
| 2025-12-02 | 4.15 | 4.98 | 35 | 0.0338 | 23.4 | 28.1 | 50 | 0.192 | 0.489 | 0.588 | 5 | 0.00414 | 8.52 | 8222021 |
| 2025-12-03 | 4.32 | 5.19 | 35 | 0.0309 | 23.9 | 28.7 | 50 | 0.171 | 0.253 | 0.302 | 5 | 0.0018 | 8.51 | 7172264 |
| 2025-12-04 | 4.28 | 5.1 | 35 | 0.05 | 24.4 | 29.2 | 50 | 0.295 | 0.484 | 0.573 | 5 | 0.00632 | 8.43 | 10710423 |
| 2025-12-05 | 4.14 | 4.89 | 35 | 0.0295 | 23.2 | 27.3 | 50 | 0.165 | 1 | 1.18 | 5 | 0.00717 | 8.29 | 7151986 |
| 2025-12-06 | 3.51 | 4.05 | 35 | 0.0249 | 25 | 28.8 | 50 | 0.177 | 1.39 | 1.6 | 5 | 0.00988 | 7.98 | 7114452 |
| 2025-12-07 | 3.53 | 4.08 | 35 | 0.0249 | 23.7 | 27.4 | 50 | 0.167 | 1.65 | 1.9 | 5 | 0.0117 | 8.02 | 7077916 |
| 2025-12-08 | 3.52 | 4.16 | 35 | 0.0251 | 24.2 | 28.6 | 50 | 0.172 | 1.26 | 1.49 | 5 | 0.009 | 8.29 | 7138468 |
| 2025-12-09 | 5.29 | 6.15 | 35 | 0.0361 | 24.1 | 28.2 | 50 | 0.168 | 1.23 | 1.43 | 5 | 0.00855 | 8.17 | 7083192 |
| 2025-12-10 | 7.44 | 8.55 | 35 | 0.0521 | 23.2 | 26.7 | 50 | 0.163 | 1.54 | 1.76 | 5 | 0.0108 | 7.96 | 7031910 |
| 2025-12-11 | 6.08 | 7.23 | 35 | 0.0475 | 22 | 26.1 | 50 | 0.19 | 1.25 | 1.48 | 5 | 0.0107 | 8.38 | 7173476 |
| 2025-12-12 | 4.68 | 5.54 | 35 | 0.0335 | 24.2 | 28.7 | 50 | 0.173 | 0.785 | 0.927 | 5 | 0.00562 | 8.32 | 7183839 |
| 2025-12-13 | 4.1 | 4.82 | 35 | 0.0291 | 23.7 | 28 | 50 | 0.169 | 0.814 | 0.957 | 5 | 0.0058 | 8.26 | 7136309 |
| 2025-12-14 | 4.57 | 5.36 | 35 | 0.0324 | 24.3 | 28.5 | 50 | 0.172 | 1.08 | 1.26 | 5 | 0.00765 | 8.24 | 7123987 |
| 2025-12-15 | 4.56 | 5.36 | 35 | 0.0325 | 23.1 | 27.2 | 50 | 0.165 | 1.37 | 1.61 | 5 | 0.00977 | 8.25 | 7140735 |
| 2025-12-16 | 4.71 | 5.47 | 35 | 0.0334 | 24.4 | 28.3 | 50 | 0.172 | 1.62 | 1.88 | 5 | 0.0115 | 8.08 | 7082659 |
| 2025-12-17 | 4.82 | 5.76 | 35 | 0.0343 | 22.6 | 27 | 50 | 0.161 | 1.24 | 1.49 | 5 | 0.00884 | 8.45 | 7121556 |
| 2025-12-18 | 5.18 | 6.05 | 35 | 0.0412 | 23 | 26.9 | 50 | 0.197 | 1.61 | 1.88 | 5 | 0.0132 | 8.16 | 7140493 |
| 2025-12-19 | 4.94 | 5.73 | 35 | 0.0348 | 23.8 | 27.6 | 50 | 0.167 | 1.78 | 2.07 | 5 | 0.0126 | 8.06 | 7080414 |
| 2025-12-20 | 5.4 | 6.35 | 35 | 0.0384 | 23.7 | 27.8 | 50 | 0.168 | 1.63 | 1.91 | 5 | 0.0116 | 8.25 | 7150705 |
| 2025-12-21 | 5.4 | 6.41 | 35 | 0.0388 | 24 | 28.5 | 50 | 0.173 | 1.13 | 1.34 | 5 | 0.00817 | 8.36 | 7200727 |
| 2025-12-22 | 4.72 | 5.53 | 35 | 0.0336 | 24.8 | 29.1 | 50 | 0.177 | 1.35 | 1.58 | 5 | 0.00965 | 8.2 | 7152963 |
| 2025-12-23 | 4.42 | 5.2 | 35 | 0.0309 | 23 | 27.1 | 50 | 0.161 | 0.503 | 0.593 | 5 | 0.00354 | 8.25 | 7038744 |
| 2025-12-24 | 4.49 | 5.27 | 35 | 0.0315 | 24 | 28.2 | 50 | 0.169 | 1.02 | 1.2 | 5 | 0.00719 | 8.21 | 7050940 |
| 2025-12-25 | 5.54 | 6.56 | 35 | 0.0438 | 22.7 | 26.9 | 50 | 0.195 | 1.41 | 1.67 | 5 | 0.0118 | 8.32 | 7171964 |
| 2025-12-26 | 5.34 | 6.32 | 35 | 0.0381 | 22.5 | 26.6 | 50 | 0.161 | 1.49 | 1.76 | 5 | 0.0107 | 8.31 | 7189645 |
| 2025-12-27 | 4.22 | 4.94 | 35 | 0.0298 | 23.1 | 27 | 50 | 0.163 | 1.58 | 1.85 | 5 | 0.0113 | 8.19 | 7105813 |
| 2025-12-28 | 4.12 | 4.74 | 35 | 0.0289 | 23.6 | 27.1 | 50 | 0.166 | 1.82 | 2.09 | 5 | 0.0129 | 7.97 | 7056203 |
| 2025-12-29 | 3.86 | 4.48 | 35 | 0.0273 | 21.6 | 25.1 | 50 | 0.153 | 2.01 | 2.33 | 5 | 0.0142 | 8.07 | 7088803 |
| 2025-12-30 | 3.92 | 4.6 | 35 | 0.0278 | 22.7 | 26.5 | 50 | 0.161 | 1.43 | 1.67 | 5 | 0.0101 | 8.21 | 7099195 |
| 2025-12-31 | 4.14 | 4.93 | 35 | 0.0331 | 21.4 | 25.5 | 50 | 0.181 | 0.56 | 0.668 | 5 | 0.00585 | 8.41 | 6885984 |
| 平均值 | 7.32 | 8.75 | / | / | 26.8 | 32.2 | / | / | 0.95 | 1.13 | / | / | 8.5 | 6433009 |
| 最大值 | 19.8 | 22.9 | / | 0.24 | 37.2 | 44.3 | / | 0.411 | 2.07 | 3.15 | / | 0.0237 | 11.3 | 12109697 |
| 最小值 | 0.663 | 1.02 | / | 0 | 10.4 | 14.2 | / | 0 | 0.0109 | 0.0125 | / | 0 | 7.42 | 1995631 |
| 累计值 | -- | -- | / | 17.8 | -- | -- | / | 63.2 | -- | -- | / | 2.4 | -- | 2270852129 |